MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE

ALHANDRA

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

O projeto de instalação em baixa tensão (igual ou inferior a 1kv) foi elaborado observando-se as exigências da Norma NBR 5410.

ILUMINAÇÃO

- ILUMINAÇÃO INTERIOR

A iluminação interior, foi definida no projeto elétrico, que especificou as Luminárias, rede de  dutos,  fios e cabos

2.0  Luminárias

2.1 As luminárias para lâmpadas compactas serão para expor ou  embutir em forro e para expor nas paredes (Arandelas)

2.2 Constituição: Para uso com Lâmpadas flúor. Compactas e MVM

2.2.1 Refletor/corpo em alumínio repuxado, anodizado.

2.2.2 Aro acabamento em chapa aço fosfatizado pintado com tinta poliéster epóxi, cura em estufa a 200°C, camada mínima de 80 µ.

2.2.3. Os projetores , alem disso devem ser próprios para expor ao tempo.

2.3  Constituição : Para luminárias Fluorescentes (2x32w e 2x20w)

2.3.1. Luminárias para expor ou embutir

2.3.2. Corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente em estufa na cor branca.

2.3.3. Refletor e aletas em alumínio de alta pureza e refletância(alto brilho)

2.3.4. Sem difusor de Acrílico

3. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

-Os dispositivos de proteção dos circuitos alimentadores de iluminação e força foram centralizados em quadros de distribuição.

-Todos os condutores vivos de alimentação de um circuito foram seccionados, utilizando-se disjuntores.

-Deverá constar nos quadros a indicação das seguintes características principais, marcadas de forma indelével:

- Tensão de alimentação;

- Corrente nominal;

- Número de fases;

- Identificação do quadro.

3.1 Características Construtivas

Devem ser obedecidas todas as prescrições da Norma NBR 5410 e as seguintes:

- Os quadros serão de material incombustível e resistente à umidade. O grau de proteção do invólucro será adequado às condições do ambiente no local da instalação;

- Prever espaço suficiente no interior do quadro para permitir a curvatura dos condutores de maior seção, de entrada ou de saída do quadro, com raio de curvatura não inferior ao valor mínimo recomendado pelo fabricante;

- Prever tampas com rasgos retangulares, perfeitos para os compartimentos dos disjuntores, deixando aparentes somente as alavancas de operação;

- Prever disjuntores de reserva, e espaços vazios para futura colocação de disjuntores na proporção de um para cada cinco disjuntores ativos;

- Identificar todos os circuitos de forma indelével, por meio de plaquetas ou por outro processo;

- Os barramentos serão de cobre, rigidamente fixados e identificados;

- Os espaçamentos mínimos dos barramentos de fases diferentes, e entre barramentos e massa, não devem ser menores que os valores da tabela apresentada a seguir:

| Tensão Nominal | Entre Barramentos de Fases Distintas |  | Entre Partes Vivas e Massa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montagem sobre mesa superfície | Montagem sobre isoladores |  |
| até 250V até 600V | 32mm 50mm | 20mm 25mm | 13mm 25mm |

- Entre qualquer parte viva e a porta ou tampa, prever espaçamento mínimo não inferior a 25 mm exceto se a espessura da chapa for igual ou maior que 2,6mm ou se for revestida com material isolante; neste caso o espaçamento não deve ser inferior a 13 mm;

- Prever, em todos os quadros, barra de aterramento, independente da barra do neutro;

- A corrente nominal do barramento do quadro de distribuição não será inferior à capacidade mínima do alimentador necessário à alimentação de cargas, considerando-se as cargas inicialmente instaladas e as estimadas para instalação futura;

- Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dinâmicos e térmicos da corrente de curto-circuito;

- Dimensionar todos os dispositivos de proteção de acordo com as condições de carga e coordena-los com a seção dos condutores;

- Os disjuntores terão capacidade de ruptura não inferior ao valor da corrente de curto-circuito trifásico simétrico eficaz, no quadro.

- Linhas Elétricas

-Na definição dos componentes e formas de instalação das linhas elétricas, foram obedecidas às prescrições fundamenteis contidas no capitulo 523 da Norma NBR 5410, sendo necessária observância quanto às proteções contra:

- Contatos diretos e indiretos;

- Efeitos térmicos;

- Sobrecorrentes;

- Sobretensões.

-Considerados os fatores de demanda adequados, aplicados à potência total instalada, para estimativa da potência demandada no alimentador.

-Foram empregados condutores de cobre que deverão suportar tensão nominal não superior a 0,75/1.0kv.

-Dimensionado o condutor neutro, considerando a maior carga ligada entre neutro e fase, de conformidade com a Norma NBR 5410.

-No dimensionamento das linhas elétricas deverão ser calculadas as seções pelos critérios de capacidade, queda de tensão e curto-circuito, aplicando-se os fatores de agrupamento e temperatura apresentados nos capítulos 524 e 525 da Norma NBR 5410, e limitando-se a queda de tensão aos valores estipulados no item 6.2.6.1 da mesma Norma. Das seções encontradas, foi adotada aquela cujo valor for a maior.

- Nos circuitos de iluminação e tomadas serão usados cabos de cobre 750V, isolamento PVC 70º C

- Nos circuitos dos compressores de climatização, serão usados cabos de cobre, 1,0 KV PVC termofixo.

- Condições Gerais de Instalação

-Deverão ser atendidas as prescrições estabelecidas no capitulo 521 da Norma NBR 5410.

-As linhas elétricas foram previstas a ser instaladas em eletrocalhas, eletrodutos rígidos e flexíveis corrugados  PVC.

5.1  Sistemas de Iluminação E Tomadas

-O projeto de iluminação deverá abranger os seguintes sistemas:

- Iluminação geral de interiores;

- Iluminação geral externa;

-O projeto de iluminação atenderá ao nível de iluminação necessário, e determinará o tipo de iluminação, número de lâmpadas por luminária, número e tipos de luminárias, detalhes de montagem, localização das luminárias, caixas de passagem e interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalação.

-Na seleção dos tipos de lâmpadas, reatores e luminárias, adotadas aquelas cujas características proporcionam um maior rendimento, implicando em economia no uso da energia elétrica.

5.2  Iluminação Geral de Interiores

-Para a determinação dos níveis de iluminância, observam-se as prescrições adotadas pela Norma NBR 5413.

5.3  Iluminação Geral Externa

-A iluminação externa atenderá as áreas:  Fachadas e jardins.

5.5 Condições Gerais de Iluminação

5.5.1 A instalação em interiores deverá utilizar eletrodutos rígidos PVC classe A, quando aparentes, ou PVC Flex , quando embutidos.

5.5.2 Em áreas externas a instalação é subterrânea prevendo-se eletrodutos de material resistente à corrosão, e a esforços mecânicos.

5.5.3 O comando das luminárias será através de interruptores, o qual deverá interromper as fases.

5.5.4 As Tomadas serão de embutir, com pinos F+N+T.

- Sistema Geral de Aterramento

-O sistema de aterramento foi concebido, observando-se os esquemas de aterramento prescritos na Norma NBR 5410.

-Possibilitar o escoamento para a terra das correntes resultantes do rompimento de isolação, devido a curto-circuito ou quanto a descargas atmosféricas e sobretensões de manobras.

-Adotado o sistema TN-C conforme recomendação da Norma NBR 5410.

-Como bitola mínima dos cabos de cobre que constituem um sistema de aterramento principal para resistir a esforços mecânicos, determinou-se o cabo de 10mm².

-A malha principal de aterramento e as interligações serão de cabo de cobre bitola mínima de 10mm², enterrado a uma profundidade mínima de 300 mm abaixo do nível do solo. As derivações de malha podem ser de bitola menor.

-Para a proteção contra os contatos acidentais das instalações elétricas internas, previu-se que todas as estruturas metálicas do prédio sejam interligadas com ligações equipotenciais.

-O valor da resistência da instalação de terra deverá estar sempre contido na faixa de 5 a 10 ohms e nunca superior a 10 ohms.

-Todas as estruturas metálicas fora do solo serão interligadas de maneira a garantir a equipotencialidade entre si. Assim, todas as partes metálicas serão interligadas através do sistema geral de terra.

-Todas as junções enterradas serão protegidas para evitar o contato com o solo (eletrólito), exceto quando as junções forem executadas com solda exotérmica.

- Especificações de Serviços

1. A execução das instalações elétricas obedecerá à melhor técnica, para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade.

2. A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas.

3. As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas à rede da empresa fornecedora de energia local.

4. As caixas de derivação que ficarem dentro da estrutura, deverão ser cheias de serragem molhada rigidamente fixada às formas.

5. Antes da concretagem, a tubulação deverá estar perfeitamente fixada às formas e devidamente obturada a fim de evitar penetração de nata de cimento. Tal precaução deverá também ser tomada quanto da execução de qualquer serviço que possa ocasionar a obstrução da tubulação.

6. As redes de tubulações, caixas, quadros e etc. (quando metálicos), deverão estar ligadas a terra por sistema independente do terra do pára-raios, não apresentando em qualquer ponto, resistência inferior a 20 ohms.

7. Antes da enfiação, toda a tubulação será limpa, seca e desobstruída de qualquer corpo estranho, que possa prejudicar a passagem dos fios. Para isto, deverá se processar a passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina (para impermeabilização).

8. Serão rejeitados os tubos cuja curvatura tenha causado fendas ou redução de secção.

9. Toda a tubulação será embutida ou aparente e os diâmetros empregados serão de acordo com o projeto.

10. Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos e caixas de- verão ser feitos com o máximo cuidado, a fim de causar o menor dano possível aos serviços já executados.

11. Para facilitar a enfiação, os condutores poderão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo permitido o emprego de outros lubrificantes.

12. Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

13. Para os condutores de bitola 6mm² e maiores, só serão permitidas emendas e ligações através de conectores de pressão.

14. A enfiação só será permitida quando a fiação estiver protegida da chuva.

15. Os espelhos, plafoniers etc. só serão colocados após a pintura.

16. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, deverá a Empreiteira fornecer amostras de material que irá empregar, como também ensaios de resistência, isolamento, e condutibilidade, assim como outros esclarecimentos que forem pedidos.

17. Nas caixas de derivação, só serão abertos os olhais destinados a ligações de eletrodutos.

18. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e prumadas.

19. As caixas de passagem de alvenaria deverão atender às dimensões indicadas no projeto, e estar providas de drenagem de água através de um fundo constituído de pedra britada.

20. Todos os aparelhos elétricos deverão ter ligações a terra.

21. A fixação de interruptores, tomadas e etc. nas caixas estampadas, somente serão feitas com parafusos de latão cromados, não sendo permitido o uso de parafusos plásticos.